2016年第2号

关于批准发布GB 16806-2006《消防

联动控制系统》国家标准

第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB 16806-2006《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单，自2016年5月1日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2016年1月25日

附件

GB 16806-2006《消防联动控制系统》

国家标准第1号修改单

一、在4.6.1.4条后增加：

4.6.1.5  扬声器在额定频率范围内，阻抗模量的最低值不应小于额定阻抗的80%；扬声器在800 Hz-3150 Hz频率范围内，频率响应特性曲线应分布在下图所示的阴影区域之内。

二、在4.6.3.2的d)条后增加：

e) 扬声器连接线的断路、短路。

三、在5.6.1.2.7的d)条后增加：

e) 扬声器连接线的断路、短路。

四、在5.6.1.2.8条后增加：

5.6.1.2.9  在额定频率范围内测量扬声器的阻抗模值和在800 Hz-3150 Hz频率范围内的频率响应特性曲线分布。

印送：各省、自治区、直辖市质量技术监督局，总局各直属检验检疫局，

国务院各有关部门、行业协会、集团公司，总局各司（局）、直属

挂靠单位，全国各直属标准化技术委员会。

国家标准化管理委员会办公室                 2016年1月26日印发